| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗溶性水成膜泡沫灭火剂，3%AFFF/AR | 1、依据标准：GB15308-2006《泡沫灭火剂》； 2、抗溶性水成膜泡沫灭火剂和水的混合比例3:97 ； 3、凝固点：≤-10℃； 4、抗冻结、融化性能：无可见分层和非均相； 5、比流动性：泡沫液流量不小于标准参比液的流量或泡沫液的黏度值不大于标准参比液的黏度值； 6、PH值：6.0-9.5 ； 7、表面张力mN/m：与特征值的偏差不大于10%； 8、界面张力mN/m：与特征值的偏差不大于1.0mN/m或不大于特征值的10%，按上述二个差值中较大者判定； 9、扩散系数mN/m：正值； 10、腐蚀率mg/（d.dm²）：Q235A钢片：≤15.0，3A21铝片：≤15.0； 11、发泡倍数：与特征值的偏差不大于1.0或不大于特征值的20%，按上述二个差值中较大者判定； 12、25%析液时间：与特征值的偏差不大于20%； - 13、灭火性能： - （≥级别IA） - 强施放灭火时间淡水≤3min、海水≤3min，抗烧时间淡水≥10min、海水≥10min； - （≥级别ARIB） - 灭火时间淡水≤3min、海水≤3min，抗烧时间淡水≥10min、海水≥10min - 14、保质期≥24个月。 | 36.6 |  |
| 2 | 抗溶性水成膜泡沫灭火剂，6%AFFF/AR | 1、依据标准：GB15308-2006《泡沫灭火剂》； 2、抗溶性水成膜泡沫灭火剂和水的混合比例6:94 ； 3、凝固点：≤-10℃； 4、抗冻结、融化性能：无可见分层和非均相； 5、比流动性：泡沫液流量不小于标准参比液的流量或泡沫液的黏度值不大于标准参比液的黏度值； 6、PH值：6.0-9.5 ； 7、表面张力mN/m：与特征值的偏差不大于10%； 8、界面张力mN/m：与特征值的偏差不大于1.0mN/m或不大于特征值的10%，按上述二个差值中较大者判定； 9、扩散系数mN/m：正值； 10、腐蚀率mg/（d.dm²）：Q235A钢片：≤15.0，3A21铝片：≤15.0； 11、发泡倍数：与特征值的偏差不大于1.0或不大于特征值的20%，按上述二个差值中较大者判定； 12、25%析液时间：与特征值的偏差不大于20%； - 13、灭火性能： - （≥级别IA） - 强施放灭火时间淡水≤3min、海水≤3min，抗烧时间淡水≥10min、海水≥10min； - （≥级别ARIA）灭火时间淡水≤3min、海水≤3min，抗烧时间淡水≥15min、海水≥15min 14、保质期≥24个月。 | 10 |  |