复合软管物资采购竞价技术要求

| 序号 | 规格 | 管体颜色 | 介质 | 数量 | 法兰标准 | 内外金属丝标准 | 验收标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN100-PN16-L2.8m-T100， 软管金属材质304不锈钢，内衬PP复合材料。 | 深蓝色 | 汽油 | 4根 | HG20592-2009两端固定，两头6孔 | 需满足GB/T 37997-2019第5.2条的要求。 | 复合软管，应满足GB/T 37997-2019（6型）的要求，并应随附相应检测报告。 | 禁止使用板式平焊法兰（PL）。依据GB/T 43079.1-2023第4.3.2.1条，板式平焊法兰不得用于有毒或可燃介质工况。 |
| 2 | DN100-PN16-L3m-T100， 软管金属材质304不锈钢，内衬PP复合材料。 | 深蓝色 | 汽油 | 2根 | HG20592-2009两端固定，一端法兰8孔，一端顶针式专用接头 | 需满足GB/T 37997-2019第5.2条的要求。 | 复合软管，应满足GB/T 37997-2019（6型）的要求，并应随附相应检测报告。 | 禁止使用板式平焊法兰（PL）。依据GB/T 43079.1-2023第4.3.2.1条，板式平焊法兰不得用于有毒或可燃介质工况。 |
| 3 | DN150-PN16-L8m-T80， 软管金属材质304不锈钢，内衬PP复合材料。 | 红色 | 汽油 | 4根 | HG20592-2009一端固定，一端活动 | 需满足GB/T 37997-2019第5.2条的要求。 | 复合软管，应满足GB/T 37997-2019（6型）的要求，并应随附相应检测报告。 | 禁止使用板式平焊法兰（PL）。依据GB/T 43079.1-2023第4.3.2.1条，板式平焊法兰不得用于有毒或可燃介质工况。 |
| 4 | DN100-PN16-L8m-T80， 软管金属材质304不锈钢，内衬PP复合材料。 | 红色 | 汽油 | 2根 | HG20592-2009一端固定，一端活动 | 需满足GB/T 37997-2019第5.2条的要求。 | 复合软管，应满足GB/T 37997-2019（6型）的要求，并应随附相应检测报告。 | 禁止使用板式平焊法兰（PL）。依据GB/T 43079.1-2023第4.3.2.1条，板式平焊法兰不得用于有毒或可燃介质工况。 |
| 5 | DN150-PN16-L6m-T80， 软管金属材质304不锈钢，内衬PP复合材料。 | 红色 | 汽油 | 7根 | HG20592-2009一端固定，一端活动 | 需满足GB/T 37997-2019第5.2条的要求。 | 复合软管，应满足GB/T 37997-2019（6型）的要求，并应随附相应检测报告。 | 禁止使用板式平焊法兰（PL）。依据GB/T 43079.1-2023第4.3.2.1条，板式平焊法兰不得用于有毒或可燃介质工况。 |
| 6 | DN100-PN16-L6m-T80， 软管金属材质304不锈钢，内衬PP复合材料。 | 红色 | 汽油 | 2根 | HG20592-2009一端固定，一端活动 | 需满足GB/T 37997-2019第5.2条的要求。 | 复合软管，应满足GB/T 37997-2019（6型）的要求，并应随附相应检测报告。 | 禁止使用板式平焊法兰（PL）。依据GB/T 43079.1-2023第4.3.2.1条，板式平焊法兰不得用于有毒或可燃介质工况。 |
| 7 | DN150-PN16-L8m-T80， 软管金属材质304不锈钢，内衬PP复合材料。 | 深蓝色 | 柴油 | 4根 | HG20592-2009一端固定，一端活动 | 需满足GB/T 37997-2019第5.2条的要求。 | 复合软管，应满足GB/T 37997-2019（6型）的要求，并应随附相应检测报告。 | 禁止使用板式平焊法兰（PL）。依据GB/T 43079.1-2023第4.3.2.1条，板式平焊法兰不得用于有毒或可燃介质工况。 |
| 8 | DN150-PN16-L6m-T80， 软管金属材质304不锈钢，内衬PP复合材料。 | 深蓝色 | 柴油 | 5根 | HG20592-2009一端固定，一端活动 | 需满足GB/T 37997-2019第5.2条的要求。 | 复合软管，应满足GB/T 37997-2019（6型）的要求，并应随附相应检测报告。 | 禁止使用板式平焊法兰（PL）。依据GB/T 43079.1-2023第4.3.2.1条，板式平焊法兰不得用于有毒或可燃介质工况。 |
| 9 | DN150-PN16-L6m-T80， 软管金属材质304不锈钢，内衬PTFE复合材料。 | 天蓝色 | 甲醇 | 5根 | HG20592-2009一端固定，一端活动 | 需满足GB/T 37997-2019第5.2条的要求。 | 复合软管，应满足GB/T 37997-2019（6型）的要求，并应随附相应检测报告。 | 禁止使用板式平焊法兰（PL）。依据GB/T 43079.1-2023第4.3.2.1条，板式平焊法兰不得用于有毒或可燃介质工况。 |
| 10 | DN150-PN16-L6m-T80， 软管金属材质304不锈钢，内衬PTFE复合材料。 | 黄色 | 乙二醇 | 7根 | HG20592-2009一端固定，一端活动 | 需满足GB/T 37997-2019第5.2条的要求。 | 复合软管，应满足GB/T 37997-2019（6型）的要求，并应随附相应检测报告。 | 禁止使用板式平焊法兰（PL）。依据GB/T 43079.1-2023第4.3.2.1条，板式平焊法兰不得用于有毒或可燃介质工况。 |
| 11 | DN150-PN16-L9m-T80， 软管金属材质304不锈钢，内衬PP复合材料。 | 红色 | 汽油 | 1根 | HG20592-2009一端固定，一端活动 | 需满足GB/T 37997-2019第5.2条的要求。 | 复合软管，应满足GB/T 37997-2019（6型）的要求，并应随附相应检测报告。 | 禁止使用板式平焊法兰（PL）。依据GB/T 43079.1-2023第4.3.2.1条，板式平焊法兰不得用于有毒或可燃介质工况。 |
| 12 | DN150-PN16-L9m-T80， 软管金属材质304不锈钢，内衬PP复合材料。 | 红色 | 汽油 | 2根 | HG20592-2009一端固定，一端活动 | 需满足GB/T 37997-2019第5.2条的要求。 | 复合软管，应满足GB/T 37997-2019（6型）的要求，并应随附相应检测报告。 | 禁止使用板式平焊法兰（PL）。依据GB/T 43079.1-2023第4.3.2.1条，板式平焊法兰不得用于有毒或可燃介质工况。 |
| 13 | DN150-PN16-L9m-T80， 软管金属材质304不锈钢，内衬PP复合材料。 | 深蓝色 | 柴油 | 2根 | HG20592-2009一端固定，一端活动 | 需满足GB/T 37997-2019第5.2条的要求。 | 复合软管，应满足GB/T 37997-2019（6型）的要求，并应随附相应检测报告。 | 禁止使用板式平焊法兰（PL）。依据GB/T 43079.1-2023第4.3.2.1条，板式平焊法兰不得用于有毒或可燃介质工况。 |
| 14 | DN150-PN16-L9m-T80， 软管金属材质304不锈钢，内衬PTFE复合材料。 | 天蓝色 | 甲醇 | 3根 | HG20592-2009一端固定，一端活动 | 需满足GB/T 37997-2019第5.2条的要求。 | 复合软管，应满足GB/T 37997-2019（6型）的要求，并应随附相应检测报告。 | 禁止使用板式平焊法兰（PL）。依据GB/T 43079.1-2023第4.3.2.1条，板式平焊法兰不得用于有毒或可燃介质工况。 |
| 15 | DN200-PN16-L9m-T80， 软管金属材质304不锈钢，内衬PTFE复合材料。 | 天蓝色 | 甲醇 | 3根 | HG20592-2009一端固定，一端活动，两端12孔 | 需满足GB/T 37997-2019第5.2条的要求。 | 复合软管，应满足GB/T 37997-2019（6型）的要求，并应随附相应检测报告。 | 禁止使用板式平焊法兰（PL）。依据GB/T 43079.1-2023第4.3.2.1条，板式平焊法兰不得用于有毒或可燃介质工况。 |
| 16 | DN200-PN16-L9m-T80， 软管金属材质304不锈钢，内衬PTFE复合材料。 | 天蓝色 | 甲醇 | 1根 | HG20592-2009一端固定，一端活动，活动端8孔，固定端12孔 | 需满足GB/T 37997-2019第5.2条的要求。 | 复合软管，应满足GB/T 37997-2019（6型）的要求，并应随附相应检测报告。 | 禁止使用板式平焊法兰（PL）。依据GB/T 43079.1-2023第4.3.2.1条，板式平焊法兰不得用于有毒或可燃介质工况。 |
| 17 | DN150-PN16-L9m-T80， 软管金属材质304不锈钢，内衬PTFE复合材料。 | 黄色 | 乙二醇 | 4根 | HG20592-2009一端固定，一端活动 | 需满足GB/T 37997-2019第5.2条的要求。 | 复合软管，应满足GB/T 37997-2019（6型）的要求，并应随附相应检测报告。 | 禁止使用板式平焊法兰（PL）。依据GB/T 43079.1-2023第4.3.2.1条，板式平焊法兰不得用于有毒或可燃介质工况。 |
| 18 | DN200-PN16-L9m-T80， 软管金属材质304不锈钢，内衬PTFE复合材料。 | 黄色 | 乙二醇 | 3根 | HG20592-2009一端固定，一端活动，固定段12孔，活动端8孔 | 需满足GB/T 37997-2019第5.2条的要求。 | 复合软管，应满足GB/T 37997-2019（6型）的要求，并应随附相应检测报告。 | 禁止使用板式平焊法兰（PL）。依据GB/T 43079.1-2023第4.3.2.1条，板式平焊法兰不得用于有毒或可燃介质工况。 |
| 19 | DN200-PN16-L9m-T80， 软管金属材质304不锈钢，内衬PTFE复合材料。 | 黄色 | 乙二醇 | 3根 | HG20592-2009一端固定，一端活动，两端12孔 | 需满足GB/T 37997-2019第5.2条的要求。 | 复合软管，应满足GB/T 37997-2019（6型）的要求，并应随附相应检测报告。 | 禁止使用板式平焊法兰（PL）。依据GB/T 43079.1-2023第4.3.2.1条，板式平焊法兰不得用于有毒或可燃介质工况。 |
| 20 | DN150-PN16-L12m-T80， 软管金属材质304不锈钢，内衬PTFE复合材料。 | 黄色 | 乙二醇 | 1根 | HG20592-2009一端固定，一端活动 | 需满足GB/T 37997-2019第5.2条的要求。 | 复合软管，应满足GB/T 37997-2019（6型）的要求，并应随附相应检测报告。 | 禁止使用板式平焊法兰（PL）。依据GB/T 43079.1-2023第4.3.2.1条，板式平焊法兰不得用于有毒或可燃介质工况。 |
| 21 | DN150-PN16-L9m-T80， 软管金属材质304不锈钢，内衬PTFE复合材料。 | 黄色 | 正构烷烃 | 1根 | HG20592-2009一端固定，一端活动 | 需满足GB/T 37997-2019第5.2条的要求。 | 复合软管，应满足GB/T 37997-2019（6型）的要求，并应随附相应检测报告。 | 禁止使用板式平焊法兰（PL）。依据GB/T 43079.1-2023第4.3.2.1条，板式平焊法兰不得用于有毒或可燃介质工况。 |