灭火器物资采购公开竞价技术要求

- 执行标准：推车式灭火器必须符合GB 8109-2023要求，手提式灭火器必须符合GB 4351-2023要求。

- 认证资质：提供有效 3C 认证证书、产品合格证、有效型式检验报告。

- 出厂与质保：出厂日期为近 3 个月内；质保期 ≥12 个月（自验收合格起）。

- 充装误差：推车式干粉灭火器额定充装量的-2%~+2% 。手提式干粉灭火器≥3kg额定充装量的-2%~+2%,1kg额定充装量的-5%~+5%，二氧化碳灭火器额定充装量的-5%~0%。

- 使用温度范围：-20℃~60℃

- 抗外部腐蚀性能：灭火器应能经受外部腐蚀试验。试验后,试样表面涂层不应有肉眼可见的龟裂、脱落等缺 陷,操作部件应能正常工作。

- 瓶体：瓶体制造单位应持有国家认可的制造资质，瓶体应无裂纹、夹渣、重皮、折叠等影响强度的缺，二氧化碳灭火器应采用无缝气瓶。

- 颜色：灭火器瓶体外表的颜色应采用符合GB/T3181中规定的R03大红色。

- 标志：灭火器应有铭牌贴在瓶体上或印刷在瓶体上,并应包括下列几方面内容:产品信息说明、操作说明、 检查说明、使用说明、再充装说明和维修说明。产品信息说明的主要内容布置在铭牌的右列;操作说明 的内容布置在铭牌的中列;检查说明、使用说明、再充装及维修说明的内容布置在铭牌的左列。灭火器上的永久性钢印标志应完整、清晰无毛刺。

- 产品信息说明：至少应包括的内容及具体要求如下。 a) 灭火器的名称、型号规格。b) 灭火剂的名称、主要组分及含量。 c) 灭火器适用的灭火种类  d) 灭火级别。 e) 灭火器符合的产品标准号。 f) 灭火器的使用温度范围。 g) 灭火器的驱动气体名称、含量及20℃时的压力。 h) 灭火器生产商的名称、地址,如果生产商有几个生产灭火器的工厂,则每具灭火器应有与特定工厂相对应的独特的标记。 i) 灭火器(除二氧化碳灭火器外)瓶体上的永久性标志应用钢印打在不受压的底圈或颈圈等处，二氧化碳灭火器的气瓶钢印标记应打在瓶体的弧形肩部j) 灭火器的出厂日期（年、月）。

- 包装、运输：推车式灭火器的包装应符合运输和贮存的要求,应防止磕碰。 装有喷射软管的灭火器,包装时可拆卸喷射软管,喷射软管与灭火器应放置在同一包装物内。包装上应有灭火器的型号、制造商名称、地址、联系方式等。灭火器运输时应轻装轻卸,不应抛掷,防止碰撞,避免雨淋、暴晒及污染，符合运输部门的有关规定。